令和　　年　　月　　日　一部変更

予　防　規　程

給油取扱所

第１章　総則

第２章　保安の役割分担

第３章　危険物の貯蔵及び取扱いの基準等

第４章　点検、検査及び記録

第５章　改修及び補修等

第６章　火災、地震及びその他の災害時の措置

第７章　教育及び訓練

第８章　関係書類の整備保管

第９章　予防規程に違反した者の措置

第10章　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策

第１章　総則

（目的）

第１条　この規程は、消防法第１４条の２に基づき、　　　　　　　給油取扱所（以下 ｢当所｣ という｡）における危険物の取扱い作業、その他保安に関する必要な事項について定め、もって火災及び危険物の流出等の災害を防止するとともに、震災等の災害による被害を軽減することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守の義務）

第３条　当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知の義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対し、必要に応じてこの規程の内容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　所長は、この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物取扱者等の意見を尊重し、災害予防上支障のないように変更しなければならない。

２　所長は、規程の変更を行うときは、大船渡地区消防組合管理者に変更の申請をして認可を受けなければならない。

第２章　保安の役割分担

（組織）

第６条　当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、（別紙１）のとおり保安の役割分担を定める。

２　所長は、危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。

（所長の責務）

第７条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに、施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定めるところにより、危険物の保安の維持の確保に努めなければならない。

２　危険物保安監督者又はその職務を代行する者の氏名等は、在中、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

（監視等を行う者の職務）

第８条の２　顧客自らの給油作業又は容器への詰め替え作業（灯油若しくは軽油に限る。）を直接視認により監視、制御、並びに顧客に対し必要な指示等（以下「監視等」という。）を行う危険物取扱者（以下「監視者」という。）は甲種又は乙種の危険物取扱者とし、顧客に対し保安の確保のための指示を与えるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　監視等による指示を行うときはインターホン又は放送設備により行うものとする。

(2)　直接視認が妨げられる場合には、モニターカメラ及びディスプレイにより監視するものとする。

(3)　監視者の指揮下で監視等を行う者は、監視者の指示に従い、給油又は注油作業時の安全管理に努めなければならない。

(4)　同時に複数の従業者により監視等を行う場合には、そのうちの１名を危険物取扱者とし、その他の従事者は当該危険物取扱者の指揮下で監視等を行うものとする。

(5)　監視等を行う危険物取扱者は、監視の場所を離れてはならない。

(6)　その他、監視者は顧客の給油又は注油作業を適切に監視すること。

(7)　監視等を行う危険物取扱者等の氏名等は見やすい箇所に掲示しなければならない。

（危険物取扱者の職務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。

２　危険物取扱者の氏名等は、在中、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第10条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物の取扱い作業及び給油取扱所の維持管理に努めなければならない。

（営業終了時等の保安管理）

第11条　危険物保安監督者は、始業前、終了後及び営業中において、施設を巡回し、異常の有無を確認しなければならない。

２　前項において異常が確認された場合は、直ちに応急の措置を講じるとともに、所長に当該異常及び応急措置を講じた旨を報告しなければならない。

第３章　危険物の貯蔵及び取り扱いの基準等

（貯蔵及び取扱いの基準）

第12条　危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　危険物取扱者以外の者が危険物を取り扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

(2)　給油又は注油を行うときは、顧客等が求める油種を必ず確認するとともに、その場所を離れないこと。

(3)　移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類及び量を確認するとともに、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように監視すること。

(4)　みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。

(5)　給油するときは、自動車等のエンジンの停止を確認してから行うこと。

(6)　灯油を容器に小分けする場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に注入し、注入済の容器はその場所に放置しないこと。

(7)　給油又は注油、自動車等の旋回、地下貯蔵タンクへの危険物の注入等の支障とるような物件を置かないものとし、常に整理整頓に努めること。

（顧客自ら給油作業等を行う場合の貯蔵及び取扱基準）

第12条の２　監視者は顧客に自ら自動車若しくは原動機付自転車に給油させ、又は灯油若しくは軽油を容器に詰め替えさせる場合は、消防法令に定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　顧客が求める油種を必ず確認するとともに、その場所を離れさせないこと。

(2)　顧客の給油又は注油作業が開始されるときには、火気がないこと、その他安全確保上支障がないことを確認すること。

(3)　給油作業時はエンジンが停止され、自動車への燃料タンクへの給油であること等を確認すること。

(4)　容器への詰め替え作業（灯油若しくは軽油に限る。）においては、容器が適法なものであることを確認すること。

(5)　顧客の給油又は注油作業が完了したとき並びに顧客用固定給油設備及び固定

注油設備（以下「顧客用固定給油設備等」という。）のホース機器が使用されて

いないときには、制御装置を用いてホース機器への危険物の供給を停止し、顧客

の給油作業等が行えない状態にすること。

(6)　非常時その他安全上支障があると認められる場合には、制御装置（緊急停止

スイッチ）により危険物の供給を一斉に停止し、全ての顧客用固定給油設備等に

おいて取扱いが行えない状態にすること。

(7)　火災を覚知した場合は、起動装置により固定消火設備を起動する等、必要な

消火、避難誘導、通報等の措置を行うこと。

（顧客用固定給油設備等の給油量及び給油時間の上限の設定）

第12条の３　危険物保安監督者は、顧客用固定給油設備等の１回の給油量及び給油時間の上限を次のとおり設定し、容易に変更することのないよう管理しなければならない。

| 油 種 | 数 量 | 給油時間 |
| --- | --- | --- |
| ガソリン | リットル以下 | 分以内 |
| 灯 油 | リットル以下 | 分以内 |
| 軽 油 | リットル以下 | 分以内 |
| 軽油専用 固定注油設備の高速 ポンプ | リットル以下 | 分以内 |
| 灯油専用 固定注油設備の高速 ポンプ | リットル以下 | 分以内 |

（設備等の運転操作）

第13条　当所の設備等の運転及び操作に当たっては、作業する者はその設備等の構造及び運転操作要領を熟知するとともに、誤操作のないよう確認して行わなければならない。

（給油等の業務以外の業務を行う際の留意事項）

第14条　給油又は注油以外の業務を行う場合は、給油又は注油業務の支障とならな

いよう細心の注意を払うものとし、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　休日等に給油業務を行っていないときは、係員以外の者の出入りを禁止するため、ロープ、チェーン等を展張すること。

(2)　所内の利用客等の状況に応じ、十分な係員を配置し、その整理及び誘導等を行うこと。

（駐車）

第15条　所内に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、あらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。

第４章　点検、検査及び記録

（施設及び設備等の点検）

第16条　当所の施設の構造及び設備等を適正に維持管理するため、（別紙２）に定めるところにより点検を実施しなければならない。

２　点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合、使用禁止の表示をする等適切な措置を講じるとともに、点検責任者に速やかに報告しなければならない。

３　第1項の規定により点検を実施した者は、点検結果等を点検記録簿に記録しなければならない。

（関係書類及び図面等の整理保管）

第17条　消防法に基づき、設置又は変更の許可を受けた施設等の位置、構造及び設備が明示された関係書類及び図面等は、分類整理して所定の場所に保管しなければならない。

（記録の作成及び保管）

第18条　消防法令に基づく検査、点検、その他改修等の工事及び保安又は教育訓練等に関する記録はすべて作成するものとし、所定の期間保存しなければならない。

第５章　改修及び補修等

（所長への報告）

第19条　点検責任者は、施設の改修又は補修等が必要であると認めるときは、直ちにその旨を所長に報告しなければならない。

（改修、補修）

第20条　施設の改修又は補修等の工事を行うときは、その内容に応じて変更許可等の必要な手続きを行わなければならない。

２　前項の工事を行う場合、所長は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示する等の監視及び監督を行うとともに、工事の完了後は、当該工事に係る設備等の点検又は検査を実施し、その安全性を確認しなければならない。

第６章　火災、地震及びその他の災害時の措置

（自衛消防組織）

第21条　全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災等災害時の即応体制を整備し、　　　　　を自衛消防隊長とするとともに、その編成及び任務分担を（別紙３）のとおりとする。

２　自衛消防隊長は、災害時において隊員の指揮に当たるとともに、初期消火等その他災害の拡大防止の措置を講じなければならない。

３　隊員は、自衛消防隊長の指揮を受け、初期消火その他災害の拡大防止に努めなければならない。

（消火活動等及び事故発生時の措置）

第22条　消火活動等及び事故発生時の措置は、次により行わなければならない。

(1)　火災又は危険物の流出事故等が発生した場合には、自衛消防隊長の指揮の下に直ちに初期消火、顧客等の避難誘導、消防機関への通報、危険物の流出拡散防止等の応急措置を講じること。

(2)　危険物が所外に流出又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車両の運転者等に対して火気使用の禁止その他の必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡散防止及び回収等の応急措置を講じること。

(3)　所長は、必要に応じて緊急連絡網(別紙４)により従業員を参集すること。

（地震被害予防）

第23条　地震時の災害を防止するため、次の事項を行わなければならない。

(1)　当所の建物その他附随する施設及び設備の倒壊、転倒、落下物の有無等の点検

(2)　消火設備、警報設備の作動状況及びその他の設備の安全装置の作動状況の点検

（従業員等への連絡方法）

第24条　通信機器等が使用可能な場合には、自衛消防隊長に報告し津波警報等の情報収集に努める。

２　通信機器が使用できない場合には、ラジオ等により情報収集に努め、その情報を認知後、参集連絡を受けることなく速やかに自主的に参集する体制を確保する。

（従業員等の安全確保等に係る対応）

第25条　避難経路、避難場所は　　　　　　　　　　(別紙５)とする。

地盤の液状化、構造物の破損、道路の損傷、渋滞･交通事故が発生する恐れがあることから、原則として徒歩避難とする。

（地震発生時の措置）

第26条　地震が発生したときは、直ちに危険物の取扱い作業及び火気を使用する設備器具の使用を中止しなければならない。

２　当所内に被害が発生したときは、二次災害の発生を防止するため、応急措置を講じるとともに、設備等の使用を禁止しなければならない。

３　タンクや配管からの漏洩を防止するため、弁及びバルブ等を締める。

４　緊急停止に係る設備機能が作動しない又は操作できない場合には、メインスイッチをOFFにして、非常電源装置を切り替える。

５　隊員は、顧客等への必要な指示及び混乱防止のための措置を講じるとともに、安全な場所に避難誘導しなければならない。

また、津波到達予想時刻によるが本規程に定めのある対策を講じた後、又は途中であっても地震発生から　　分以内には職員の避難を終えなければならない。

（地震発生後の措置）

第27条　地震が発生した場合、点検責任者は、地震の規模にかかわらず建物及びこれに付随する設備の点検、検査を点検項目(別紙６)に従って行い、異常があった場合は速やかに所長に報告する。

２　設備の破損等により危険物の流出その他の事故が発生したときは、直ちに、引き続く危険物の流出及び拡散の防止、危険物の除去その他災害発生の防止のため応急措置を講ずる。また、危険物の流出等事故が発生したのを発見した者は、その旨を消防機関等に通報しなければならない。

３　所長は、点検責任者から前項の規定により報告を受けた場合は、直ちに異常を確認するとともに、必要に応じて補修、取替え及び改修の工事を実施しなければならない。

（風水害による対策）

第28条　風水害による対策は、平時からの事前の備え、危険性が高まってきた場合の応急対策及び天候回復後の点検・復旧について、施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（入構者に対する周知）

第29条　従業員以外の入構者に対する避難に係る事項の周知

(1)　地震の発生又は隊長の指示に基づき、建物内の避難路の確保及び安全の確認、集結場所、地域の避難場所等までの経路を示した地図（別紙　）の掲出等必要な措置を講じ、完了後は直ちに隊長へ報告する。

(2)　隊長からの避難誘導開始の指示を受けたら、顧客等を避難誘導する。

(3)  避難誘導は拡声器等を用いて避難方法や方向を指示し混乱の発生を防止する。

(4)　顧客等への避難誘導が完了したら、その旨を確認し、隊長に報告する。

（地震に備えての準備品）

第30条　地震に備え、次の物品を常に持ち出せるよう準備しておかなければならない。

(1)　救急医薬品

(2)　懐中電灯、携帯ラジオ

(3)　貴重品

(4)　その他必要なもの（各事業所で検討・記載）

第７章　教育及び訓練

（保安教育）

第31条　所長は従業員に対し、次により保安教育を実施しなければならない。

| 対象者 | 実施期間 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | １年に１回以上 | １ 予防規程の周知徹底 ２ 火災予防上の遵守事項 ３ 安全作業等に関する基本的事項 ４ 各自の任務、責任等の周知徹底 ５ セルフスタンドの特殊性に関する事項 ６ 工事中における保安対策 ７ 地震対策に関する事項 ８ その他危険物の貯蔵及び取扱いに関する保安上必要な事項 |
| 新入社員 | 入社時 |  |
| 監 視 者 | 監視等の業務 に従事する前 | ９ 危険物の性状に関する知識 10 火災予防・消火の方法等に関する知識 11 当所の設備の構造・操作等に関する事項 |

（訓練）

第32条　消火訓練は、部分訓練及び総合訓練とし、部分訓練は６ヶ月に１回以上、総合訓練は１年に１回以上とし、次により行う。

(1)　部分訓練は、消火訓練、通報訓練及び避難訓練について行うこと。

(2)　総合訓練は、部分訓練を有効的に連携させて総合的を行うこと。

(3)　監視者は、給油停止、緊急時の消火設備等操作方法の訓練を実施すること。

２　地震想定訓練は、津波被害が発生する地震を想定し、津波の発生から終息までの時間経過に沿った内容を１年に１回以上とし、次により行う。

(1)　情報収集・伝達訓練に関する訓練

(2)　津波からの避難に関する訓練

(3)　その他各号を統合した総合防災訓練・危険物の漏えい対処訓練

第８章　関係書類の整備保管

（書類の保管）

第33条　所長は次の関係書類を当所にて整備保管するものとする。

(1)　許可申請書・届出書類等の副本

(2)　所内の施設図面等

(3)　点検記録簿

(4)　設備の故障、補修等に関する記録

(5)　作業手順の変更に伴う保安設備に関する変更の記録

(6)　異常時の応急措置に関する記録

(7)　事故に関する記録

第９章　予防規程に違反した者の措置

（違反者の措置）

第34条　所長は、この規程に違反する行為を行った者に対して、直ちにその作業を停止させるとともに、厳重注意その他の必要な措置をとるものとする。

第10章　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策

（近海地震対策）

第35条　日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対策については、「日本海溝・千島海溝

周辺海溝型地震対策」によるものとする。

附　則

この規程は令和　　年　　月　　日より施行する。